# Kisfeszültségű vezetékek méretezése

- A kisfeszültségű hálózatok feladata a fogyasztók villamos energiával való ellátása.
A vezetékek feladatának ellátásában fontos szerepe van az energiaszolgáltatás minôségét, biztonságát és gazdaságosságát meghatározó tényezőknek. A kisfeszültségű vezetékeket ezért méretezni és ellenôrizni kell, hogy eleget tesznek-e az előbb említett követelményeknek. A tapasztalatok alapján rövidebb vezetékszakaszokat csak melegedésre, a hosszabbakat (általában 200m felett) feszültségesésre méretezzük.

- 1. Feszültségesésre való méretezés

- Az egyen- és váltakozó feszültségen történő energiaszállításnál a vezetékek hatásos ellenállásán feszültségesés jön létre. Az épületen belüli különböző jellegű kisfeszültségű elosztóvezetékeken a megengedett, egyben a méretezés alapjául szolgáló feszültségesés szokásos értékei:

- Háztartásokban

### Világítási hálózat: 2%

### Egyéb fogyasztó: 3%

- Ipari fogyasztóknál

### Világítási hálózat: 2%

### Egyéb fogyasztó: 3-5%

- A vezetékek feszültségesésre való méretezésének menete a következő:

- 1. Kiszámítjuk a fogyasztók teljesítményfelvételét. A motorok adattábláján, a motor tengelyén leadott (Ph) teljesítményt adják meg. Ez a motor hatásfoka miatt mindig kisebb a felvett teljesítménynél, mert a motorban az energiaátalakítás folyamán veszteségek keletkeznek. A hatásfok értékét ƞ= Ph/Pf képlet fejezi ki, ebbôl a felvett teljesítmény Pf =Ph/ƞ

- 2. A felvett teljesítménybôl a hálózatot terhelő áramerősség a következő módon számítható ki:
Egyenáramú rendszer esetében: 
I =Pf/U
Egyfázisú váltakozó áramú rendszer esetében: 
I = Pf/(U*cosφ)
Háromfázisú váltakozó áramú rendszer esetében: 
I=P/(√3*Uv*cosφ)
A méretezéshez szükséges hatásos áram: 
Ih=I* cosφ

- 3. A megadott megengedett százalékos feszültségesés (Ɛ) ismeretében kiszámítjuk a megengedett feszültségesés fázisértékének (egy vezetőre jutó) nagyságát.
Egyenáramú és egyfázisú vezeték esetén: 
U’e= Ɛ/100*U/2
Háromfázisú vezeték esetén: 
Ue = Ɛ/100*Uv/√3

- 4. A vezetők szükséges keresztmetszetét a terhelő hatásos áram és a megengedett feszültségesés ismeretében az alábbiak szerint határozzuk meg:
Ue =Ih*R=Ih*ƍ*l/A
ebbôl fejezzük ki a keresztmetszetet
A= ƍ/ Ue *Ih*l
majd válasszuk a következô nagyobb A szabványos-t.

- 5. Behelyettesítve a gyakorlatban leggyakrabban előforduló 3 fázisú váltakozó áramú betáplálásra vonatkozó paramétereket
Ɛ=3%
Uv=400V
ƍréz=0,0174 Ω*mm2/m
ƍalu=0,028 Ω*mm2/m
az alábbi egyszerűsített képletet kapjuk: Aréz=0,0025Ih*l
Aalu=0,004Ih*l

- [A]=mm2, [Ih]=A, [l]=m

- Jelentős energiaigényű megtáplálások esetén érdemes pontos számítást végezni, amivel elkerülhetô a túlméretezésből eredő többletköltség vagy az alulméretezés következtében fellépô meghibásodás.

- 2. A vezetékek melegedésre való ellenőrzése

- A vezetékek feszültségesésre való méretezésénél kiszámított, illetve kiválasztott szabványos vezető keresztmetszetet melegedésre mindig ellenőrizni kell. A melegedére történô ellenőrzésnél azonban mindig a teljes (látszólagos) áramot kell figyelembe venni. A gyakorlatban a vezetékek melegedésre való méretezése nem számítással, hanem terhelési táblázatokkal történik. A táblázatban a vezetékek terhelhetôsége három: A, B és C terhelési csoportban van megadva. Az alapterhelés 25 °C környezeti hômérsékleten értendô, egymás mellett legfeljebb három vezeték van és 10 mm-es környezetben védőcső, vezetékcsatorna, kábel, kábelszerű vezeték nincs.

- A terhelési csoportok:

- A csoport: egyszerű vezeték, vakolat alatti védôcsőbe húzva; 5 dbegyszerû vezeték, szabadon szerelt védőcsőben, vezetékcsatornában; 9 db egyszerű vezeték kötegelve szerelt állapotban.

B csoport: vakolatba fektetett vagy falra ragasztott vezeték, 5 db egyszerű vezeték, szabadon szerelt védőcsőben, vezetékcsatornában, ha 10 mm távolságra több védőcső vagy csatorna halad párhuzamosan.

C csoport: egyszerű vezeték szabadon szerelve.

- A terhelési táblázatból megnézzük, hogy a szóban forgó vezeték keresztmetszete mekkora árammal terhelhető. Ha nem felel
meg, akkor azt a hozzá legközelebb álló, nagyobb szabványos keresztmetszetű vezetőt kell választani, amely melegedés szempontjából is megfelelő. Ezt az ellenôrzést minden esetben el kell végezni.

| A vezető keresztmetszete mm2 | Megengedett terhelés A |  |  |  |  |  | Biztosító betétek A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A csoport |  | B csoport |  | C csoport |  |  |
|  | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |  |
| 1,5 | 16 | 13 | 20 | 17 | 25 | 22 | 10 |
| 2,5 | 21 | 16 | 27 | 21 | 34 | 27 | 16 |
| 4 | 27 | 21 | 36 | 29 | 45 | 35 | 20 |
| 6 | 35 | 27 | 47 | 37 | 57 | 45 | 25 |
| 10 | 48 | 36 | 65 | 51 | 78 | 61 | 35 |
| 16 | 63 | 51 | 87 | 68 | 104 | 82 | 50 |
| 25 | 83 | 65 | 115 | 90 | 137 | 107 | 63 |
| 35 | 110 | 86 | 143 | 112 | 168 | 132 | 80 |
| 50 | 140 | 110 | 178 | 140 | 210 | 165 | 100 |
| 70 | 175 | 140 | 220 | 173 | 260 | 205 | 125 |
| 95 | 215 | 175 | 265 | 210 | 310 | 245 | 160 |
| 120 | 255 | 205 | 310 | 245 | 365 | 285 | 200 |
| 150 | 295 | 235 | 355 | 280 | 415 | 330 | 250 |
| 185 | 340 | 270 | 405 | 320 | 475 | 375 | 315 |
| 240 | 400 | 300 | 480 | 380 | 560 | 440 | 400 |
| 300 | 470 | 375 | 555 | 435 | 645 | 510 | 500 |

[-] Formátumok

A dokumentum megtekinthető az alábbi formátumokban is:
- Microsoft Word Document formátum: http://electrocord.hu/d257-Kisfeszultsegu-vezetekek-meretezese.doc