Vezetékek terhelhetősége, A

A csoport: vakolat alatti védőcsőbe vezetékcsatornába húzott vezetékek (lakások belső vezetékeinek kivételével)

B csoport: vakolatba helyezett MM-fal vezetékek, kábelszerű vezetékek, szabadon elhelyezett több erű közös burkolatú vezeték, hordozható készülékek csatlakozózsinórjai , lakások villamos alapfűtésének vezetékei.

C csoport: szabadon szerelt egyerű vezetékek, és lakások fogyasztásmérő utáni vezetékei mind védőcsöves, mind vakolatba szerelt kivitel esetén (villamos alapfűtés kivételével)

| vezeték keresztmetszet mm2 | A csoport |  | B csoport |  | C csoport |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
| 1,5 | 16 | 13 | 20 | 17 | 25 | 22 |
| 2,5 | 20 | 16 | 27 | 21 | 34 | 27 |
| 4,0 | 27 | 21 | 36 | 29 | 45 | 35 |
| 6,0 | 35 | 27 | 47 | 37 | 57 | 45 |
| 10 | 48 | 36 | 65 | 51 | 78 | 61 |
| 16 | 63 | 51 | 87 | 68 | 104 | 82 |
| 25 | 83 | 69 | 115 | 90 | 137 | 107 |
| 35 | 110 | 86 | 143 | 112 | 168 | 132 |
| 50 | 140 | 110 | 178 | 140 | 210 | 165 |
| 70 | 175 | 140 | 220 | 173 | 260 | 205 |
| 95 | 215 | 175 | 265 | 210 | 310 | 245 |
| 120 | 255 | 205 | 310 | 245 | 365 | 285 |
| 185 | 340 | 270 | 405 | 320 | 475 | 375 |
| 240 | 400 | 300 | 480 | 380 | 560 | 440 |

VISSZA